表    建设项目环境风险分析内容表

| 建设项目名称 | 河南龙佰智能装备制造有限公司年产2万吨智能化矿山装备和化工装备项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 河南省 | 焦作市 | 博爱县 | 广兴路中段路东 |
| 地理坐标 | 经度 | 东经113.109961° | 纬度 | 北纬35.198706° |
| 主要危险物质及分布 | 丙烷，丙烷汇流排站；液氧，气化站；漆料、稀释剂：存漆间；淬火油：淬火油池；废切削液、废液压油、废润滑油：危废仓库；以及各危险物质使用及转移过程 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 漆料、稀释剂、淬火油、废切削液、废液压油、废润滑油等在储存及使用过程中会因包装桶/油池破裂或操作不当引起泄漏或遇明火发生火灾、爆炸，一方面泄漏会对地表水体、地下水和土壤造成污染；一方面液体挥发的有机废气污染环境，危害人体健康，危及周边人群和建筑物的安全。丙烷在储存及使用过程中因操作不当引起泄漏，遇明火燃烧爆炸的风险。燃烧气体主要为CO2，危害人体健康。此外，运输过程中油漆、稀释剂、淬火油泄漏后，液体一方面会进入地表或地下环境水体造成污染，一方面泄漏液体挥发的有害气体会危害人体健康。丙烷气瓶泄漏后气体存在遇明火会燃烧爆炸的风险，危及周边人群和建筑物的安全。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 评价要求采取以下防范和应急措施，降低项目对环境的影响： 1、总图布置和建筑安全防范措施 根据厂区平面布局，项目生产区与生活区分区布置；生产区以道路划分为若干个分区，保持足够的安全间距。 厂区建（构）筑物严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关防火规定进行设计。在主体建筑物之间留消防通道，并与厂区主、次干道相连，以保证消防车辆畅通无阻。在道路一侧设置消防给水管网和消火栓。各建、构筑物之间的防火间距亦满足规范要求。按照生产工艺流程和消防安全的要求，厂房的主要安全通道宽度按大于3m设计，两侧边缘涂上醒目的安全标志线，每个工位与安全通道相连，既达到物流顺畅，又便于人员安全疏散。在车间周围设有道路，并与厂区主、次干道相连，以保证消防车辆畅通无阻。工程设计主要建构筑物耐火等级为二级，达到耐火要求。 2、储存、使用过程风险防范措施 （1）漆料、稀释剂储存、使用过程风险防范措施 ①存漆间尽量减少储存量，做到多批次、少量储存。漆料、稀释剂等应分区单独存放，应注意防止碰撞引起包装桶破裂泄露，存漆间门口设置围堰，并设置备用物料收集容器，及时收集泄漏物质。 ②存漆间及喷涂工位配置手动报警按钮以及手提式灭火器等。 ③存漆间应当阴凉、干燥、通风良好。 ④存漆间、喷涂工位地面严格防渗，地面进行二级防渗处理，首先在硬化地面上抹防水砂浆作为一级防渗层；其次在防水砂浆上铺设高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层，同时加强施工过程管理，确保地面渗透系数≤10-10cm/s，且表面无裂缝。 ⑤建立健全规章制度，储存间必须有专人负责，非直接操作人员不得擅自进入存漆间和喷涂区域，禁止在存漆间、喷涂区域吸烟，远离一切热源和明火。 （2）丙烷储存、使用过程风险防范措施 ①丙烷汇流排站内丙烷钢瓶应经过特种设备检测检验部门检测合格后方可投入使用，并按有关规定定时年检。工作人员严格按照操作规程进行。 ②不得对气瓶瓶体进行焊接和更改气瓶的钢印或颜色标记，不得将气瓶内的介质向其他气瓶倒装或直接由罐车对气瓶充装，丙烷气瓶专瓶专用，不得擅自改装其他类气体。 ③丙烷气瓶应严格储存在丙烷汇流排站，不得靠近热源、电器设备、可燃助燃性气体的气瓶，与明火的距离不得小于10m，严禁放置在通风不良或有放射线源的场所使用。 ④严禁易燃、易爆物品接近丙烷汇流排站，要做好安全防火工作。具体要求：a.禁止吸烟和明火，会产生火苗的工作:如电焊、气焊、砂轮磨削等，禁止在本生产区进行。b.不得穿有铁钉或带有钢质的鞋子，以免摩擦产生火花，不得穿着易产生静电火花质地的工作服。c.严格忌油和油脂。d.站内严禁堆放和贮存可燃、易爆物品。f. 建立健全规章制度，非直接操作人员不得擅自进入丙烷汇流排站，站内必须有专人负责。 （3）废液压油、废润滑油、废切削液储存、使用过程风险防范措施 贮存废液压油、废润滑油、废切削液等危险废物时应按照危险废物的种类和性质进行分区贮存，每个贮存区域之间应设置挡墙间隔。项目产生等危险废物储存设施必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。具体内容为：①危废仓库全封闭，并根据废物的种类划分区域，库房地面、墙体等应采取防渗措施；②各危险废物应装入符合标准的容器内，容器材质要满足强度要求，且必须完好无损；③各类危险废物应分类存放在各自的堆放区内，分层整齐堆放，每种废物堆存区域设置名称标牌，并设置搬运通道，库房内应采取全面通风的措施；④危废仓库必须按照规定设置警示标志，并设有应急防护设施。⑤危废仓库及油品使用区域地面严格防渗，采用二级防渗处理，首先在硬化地面上抹防水砂浆作为一级防渗层；其次在防水砂浆上铺设高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层，同时加强施工过程管理，确保地面渗透系数≤10-10cm/s，且表面无裂缝。 （4）淬火油风险防范措施 ①淬火油池周围设置围堰，并设置备用物料收集容器，及时收集泄漏物质。 ②油池周边配置手动报警按钮以及手提式灭火器等。 ③油池严格防渗，采用刚性防渗结构，防渗层为水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不宜小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不宜小于1.0mm）结构形式，防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s，且表面无裂缝。 ④禁止吸烟和明火，做好安全防火工作。 3、运输过程风险影响及防范措施分析 （1）对危险化学品的运输必须依据《危险化学品安全管理条例》第三十五条的规定，实行资质认定制度，未经资质认定不得运输危险化学品。 （2）必须按照《条例》第三十七条规定；危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输安全知识，并经所在社区的市级人民政府交通部门考核合格取得上岗资格，方可上岗作业。危险化学品装卸作业必须在装卸管理人员现场指挥下进行。 （3）运输危险化学品的驾驶员和押运人员，出车前必须检查防护用品和检查工具是否携带齐全有效，检查包装是否破损，严防跑、冒滴、漏等现象出现，工作人员应严格按照操作规程操作。 （4）运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。 （5）危险废物的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。①企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记；②企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移的记录，记录上必须注明危废的名称、来源、数量、特定和包装容器的类型等内容。③运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，选择路线时尽量避开环境敏感点，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域。 4、消防和火灾防范措施 （1）工程装置内的设备、建（构）筑物之间应保持一定的防火间距。具有火灾危险场所的构筑物（预处理车间）的结构形式以及选用材料要符合防火防爆要求。 （2）生产装置及构筑物的布置充分利用自然采光。具有火灾、爆炸危害预处理车间事故照明灯具应选用防爆型灯具。 （3）按规定合理的设置走道、安全出口以利于发生火灾时人员的紧急疏散。 |  |  |  |
| 填表说明 | 工程所涉及的具有危险性的化学品主要有丙烷、液氧、漆料、稀释剂、淬火油、废切削液、废液压油、废润滑油等风险物质，风险源主要为丙烷汇流排站、淬火油池、危废仓库、存漆间等储存区，火焰切割区域等生产工位，以及原料运输过程等。风险类型主要是泄漏、火灾和爆炸。项目风险潜势初判为Ⅰ级。在采取相应风险防范措施后，项目环境风险可以防控。 |  |  |  |